INDUSTRIAL IOT REFERENCE GUIDE

เส้นทางข้อมูลจาก Client

ผ่าน Gateway 4G ไปยัง AWS IoT Core

Client-to-Cloud MQTT / UNS Data Flow

| XIAO Client | TCP :5005 | LILYGO Gateway | A7670 4G LTE | AWS IoT Core | Subscriber / Database |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

วัตถุประสงค์ สรุปการทำงานจริงของระบบตั้งแต่ Client สร้าง JSON, Gateway รับผ่าน TCP, จัดคิว MQTT, ส่งผ่าน A7670 4G/TLS และกระจายข้อมูลด้วย AWS IoT Core ตามโครงสร้าง UNS

ระบบอ้างอิง: LILYGO TTGO T-A7670 R2 (ESP32 + A7670E), MicroPython, TCP port 5005, MQTT/TLS port 8883, AWS Region ap-southeast-1

# ภาพรวมระบบ

ระบบแบ่งการสื่อสารออกเป็นสองช่วงอย่างชัดเจน ช่วงแรก Client ใช้ Wi-Fi ภายในโรงงานส่ง JSON เข้า Gateway ผ่าน TCP ส่วนช่วงที่สอง Gateway ใช้โมเด็ม A7670 ส่งข้อมูลออกอินเทอร์เน็ตผ่าน 4G ไปยัง AWS IoT Core ด้วย MQTT over TLS

| ช่วง | ต้นทาง → ปลายทาง | Protocol | หน้าที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| Edge LAN | XIAO → Gateway | Wi-Fi + TCP :5005 | รับข้อมูลหน้างานและตอบ ACK อย่างรวดเร็ว |
| Cloud WAN | Gateway → AWS | 4G + MQTT/TLS :8883 | ส่ง telemetry แบบปลอดภัยไปยัง Cloud |
| Command | AWS ↔ Gateway | MQTT request/response | รับคำสั่ง read-only และตอบสถานะกลับ |

## หลักสำคัญ

TCP ACK หมายถึง Gateway รับ payload แล้ว ไม่ได้หมายความว่า AWS ได้รับแล้ว

TCP และ MQTT แยกจากกัน เพื่อให้ปัญหา 4G/AWS ไม่ทำให้ Client ต้องรอหรือ TCP server หยุด

AWS certificate อยู่ที่ Gateway เท่านั้น Client ภายในโรงงานไม่ต้องถือ Cloud credential

MQTT queue จำกัดขนาดเพื่อป้องกัน RAM เต็มเมื่อการเชื่อมต่อ Cloud ขัดข้อง

# 1. Client สร้าง JSON Payload

Client เช่น XIAO ESP32-C3 อ่าน sensor และสถานะอุปกรณ์ แล้วสร้าง JSON ตาม schema ของระบบ ข้อมูลชุดนี้อาจเป็น telemetry, heartbeat หรือ event

{ "device_id": "XIAO-C3-983DAEACB504", "device_name": "Pump-02", "message_type": "heartbeat", "device_type": "pump_monitor", "area": "process", "status": "ONLINE", "sequence": 1564 }

ฟิลด์ sensor, client uptime, Wi-Fi RSSI และ client free memory เป็นค่าจาก Client ไม่ใช่ค่าจาก Gateway

# 2. Client เชื่อมต่อ Gateway ผ่าน TCP

Client เชื่อมไปยัง Gateway IP 192.168.1.42 ที่ TCP port 5005 ผ่าน Wi-Fi LAN จากนั้นส่ง JSON หนึ่งชุด รอ ACK และปิด connection

Client → 192.168.1.42:5005 Payload → JSON UTF-8 ACK → {"status":"OK"}

# 3. Gateway ตรวจสอบและจัดการ JSON

Gateway อ่านข้อความภายใต้ขนาดสูงสุด 4096 bytes แล้ว parse JSON หากถูกต้องจะอัปเดตสถิติ, Device Manager, Client IP, Last Seen, Packet Count และ Latest JSON

JSON ถูกต้อง: เพิ่มเข้า MQTT queue เพื่อส่ง AWS

JSON ไม่ถูกต้อง: บันทึก Warning และไม่ส่งไป AWS

TCP server ยังทำงานต่อและไม่ crash จาก payload ผิดรูปแบบ

# 4. Gateway ตอบ ACK ทันที

หลัง Gateway รับและประมวลผล payload จะตอบ Client ด้วย ACK เดิม เพื่อรักษาความเข้ากันได้กับระบบที่ใช้งานอยู่

{"status":"OK"}

ข้อควรจำ ACK ยืนยันเฉพาะการรับที่ Gateway การยืนยันว่า AWS รับข้อมูลแล้วเกิดภายหลังจาก MQTT QoS 1 และ PUBACK

# 5. Gateway สร้าง UNS Topic

Gateway ใช้ area, device_type และ device_id จาก JSON เพื่อสร้าง topic แบบ Unified Namespace โดยแปลงเป็น lowercase และแทน underscore/space ด้วยเครื่องหมายขีดกลาง

dt/iiot-lab/factory1/process/pump-monitor/xiao-c3-983daeacb504/telemetry

| Topic level | ความหมาย |
| --- | --- |
| dt | Data/Telemetry |
| iiot-lab | Application namespace |
| factory1 | Site |
| process | Area |
| pump-monitor | Device type |
| xiao-c3-... | Device identity |
| telemetry | Data class |

# 6. ข้อมูลเข้า MQTT Queue

TCP handler ไม่รอการส่ง 4G แต่เพิ่ม topic และ payload ลง RAM queue แล้วคืนการควบคุมทันที Queue ปัจจุบันเก็บได้สูงสุด 20 รายการ

MQTT_QUEUE_CAPACITY = 20 queued = 0 # สถานะปกติ dropped = 0 # ไม่มีข้อมูลถูกทิ้ง

หาก queue เต็ม ระบบจะลบรายการเก่าสุดและเพิ่ม dropped counter เพื่อรักษาเสถียรภาพของ Gateway

# 7. A7670 ส่ง MQTT/TLS ผ่าน 4G

ESP32 ควบคุม A7670 ผ่าน UART GPIO26/GPIO27 ที่ 115200 baud โมเด็มเชื่อมต่อ AWS IoT Core ด้วย MQTT/TLS และ mutual X.509 authentication

| รายการ | ค่าที่ใช้งาน |
| --- | --- |
| Broker | YOUR_ENDPOINT-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com |
| Port | 8883 |
| Client ID | lte-gw-01 |
| QoS | 1 |
| Root CA | AmazonRootCA1.pem |
| Device identity | Device certificate + private key |

# 8. AWS IoT Core รับและยืนยันข้อมูล

AWS IoT Core ตรวจ certificate และ IoT policy ก่อนรับ MQTT connection เมื่อรับ QoS 1 Publish สำเร็จ Broker ส่ง PUBACK กลับ Gateway จากนั้น Gateway เพิ่ม published counter และลบรายการนั้นออกจาก queue

Gateway PUBLISH → AWS IoT Core Gateway ← PUBACK (QoS 1) published += 1 queue.pop(0)

ถ้าการส่งล้มเหลว Gateway เก็บ payload ไว้ใน queue, เปลี่ยนสถานะเป็น RECONNECTING และ retry แบบ exponential backoff ตั้งแต่ 5 วินาทีจนสูงสุด 300 วินาที

# 9. AWS กระจายข้อมูลให้ Subscriber

AWS IoT Core เป็น Broker ที่รับข้อความจาก Gateway แล้วส่งสำเนาไปยังทุกระบบที่ Subscribe topic ตรงกัน ผู้ส่งไม่ต้องรู้ว่ามีผู้รับกี่ราย

AWS MQTT Test Client สำหรับตรวจข้อมูลสด

AWS IoT Rule สำหรับส่งต่อไป Timestream, S3 หรือ Lambda

Dashboard, Alarm service, Analytics หรือ Grafana backend

Subscribe ทั้ง Factory: dt/iiot-lab/factory1/# Subscribe Pump เท่านั้น: dt/iiot-lab/factory1/+/pump-monitor/+/telemetry

## Command จาก AWS กลับ Gateway

ช่องคำสั่งใช้ topic แยกจาก telemetry เพื่อควบคุมสิทธิ์และตรวจสอบย้อนหลังได้ง่าย

AWS Publish → cmd/iiot-lab/factory1/gateway/lte-gw-01/request Gateway Reply → cmd/iiot-lab/factory1/gateway/lte-gw-01/response

Firmware ปัจจุบันอนุญาตเฉพาะคำสั่ง read-only get_status คำสั่ง restart หรือ control จะถูก REJECTED

# เวลาโดยประมาณและพฤติกรรมเมื่อเกิดปัญหา

| ขั้นตอน | เวลาโดยทั่วไป | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| Client → Gateway TCP | 10–100 ms | ขึ้นกับ Wi-Fi LAN |
| Gateway ตอบ ACK | 10–200 ms | ไม่รอ AWS |
| Queue → A7670 | 0–500 ms | ขึ้นกับ queue depth |
| 4G → AWS | 50–1,000 ms | ขึ้นกับ LTE signal/network |
| AWS → Subscriber | 10–500 ms | Subscriber ต้อง Connected |
| รวมโดยทั่วไป | 0.2–2 s | อาจสูงขึ้นเมื่อ reconnect |

## Failure behavior

| เหตุการณ์ | พฤติกรรมระบบ |
| --- | --- |
| AWS/4G ขาดช่วงสั้น | TCP ยังตอบ ACK; payload รอใน RAM queue |
| Queue เต็ม 20 รายการ | ทิ้งรายการเก่าสุดและเพิ่ม dropped |
| Gateway restart | RAM queue หาย; certificate ใน modem ยังอยู่ |
| JSON ผิดรูปแบบ | ไม่ส่ง AWS; บันทึก Warning |
| MQTT error | ไม่กระทบ TCP ACK; reconnect อัตโนมัติ |

# สรุปสถานะสถาปัตยกรรม

ผลลัพธ์ ระบบแยก local ingestion ออกจาก cloud transport ได้สำเร็จ Client ส่งข้อมูลผ่าน TCP ที่เสถียร ขณะที่ Gateway จัดการ TLS credential, MQTT queue, 4G reconnect และ UNS routing แทน Client

Local TCP compatibility: รักษา port 5005 และ ACK เดิม

Cloud security: MQTT mutual TLS ด้วย AWS IoT certificate

UNS readiness: Topic มีโครงสร้าง Site / Area / Device Type / Device ID

Bidirectional test: Telemetry ขึ้น AWS และ get_status command ตอบกลับสำเร็จ

Production gap: ควรเพิ่ม SD-card store-and-forward เพื่อไม่ให้ queue หายเมื่อ reboot

# ตัวอย่าง Big System Architecture

ได้ครับ ตัวอย่าง Big System สำหรับหลายเครื่องจักร หลายโรงงาน และเชื่อม AWS IoT มีโครงสร้างดังนี้:

## 1) Factory และ Edge Layer

| Factory 1 | Industrial Edge Gateway | Factory 2 |
| --- | --- | --- |
| Sensors / PLC / Machines XIAO Pump-01, Pump-02 Wi-Fi LAN + JSON/TCP | TCP :5005 → Validation Device Manager → MQTT Queue Local Dashboard → A7670E 4G | Sensors / PLC / Machines Gateway 02 TCP, Modbus หรือ Wi-Fi |

Gateway 01 / Gateway 02  →  MQTT over TLS :8883 ผ่าน 4G หรือ Ethernet  →  AWS

## 2) AWS IoT Core และ Cloud Services

| AWS IoT Core | Identity & State | Rules & Processing | Operations |
| --- | --- | --- | --- |
| MQTT Broker Publish / Subscribe QoS 1 + PUBACK | Thing Registry X.509 Certificate Policy + Device Shadow | IoT Rules Lambda Filtering / Routing | IoT Jobs / OTA Device Defender CloudWatch Logs |

AWS IoT Rules  →  Storage / Analytics / Alarm  →  Users and Applications

## 3) Data Platform และผู้ใช้งาน

| Storage | Processing & Alarm | Applications |
| --- | --- | --- |
| Amazon Timestream Amazon S3 DynamoDB | AWS Lambda Amazon SNS Email / SMS Alarm | Grafana Dashboard Web / Mobile App SCADA / MES / Engineer |

เส้นทางข้อมูลหลัก Sensor / Machine → XIAO Client → TCP :5005 → LILYGO Gateway → MQTT Queue → A7670E 4G → AWS IoT Core → IoT Rule → Database / Alarm / Dashboard

## UNS สำหรับระบบหลายโรงงาน

dt/<company>/<factory>/<area>/<line>/<device-type>/<device-id>/<data-class> dt/iiot-lab/factory1/process/line01/pump/xiao-c3-01/telemetry dt/iiot-lab/factory2/utility/line02/motor/motor-07/alarm

คำสั่งจาก Cloud ใช้ namespace แยกจาก telemetry เพื่อกำหนดสิทธิ์และตรวจสอบย้อนหลังได้ง่าย

cmd/iiot-lab/factory1/gateway/lte-gw-01/request cmd/iiot-lab/factory1/gateway/lte-gw-01/response

# หลักการจัดการ Multi-rate Sampling และ JSON Payload

Parameter ของเครื่องจักรหนึ่งเครื่องอาจต้องอ่านด้วยช่วงเวลาต่างกัน หลักสำคัญคือต้องแยก Sampling rate ออกจาก Publish rate: Client อ่าน Sensor ตามรอบที่ต้องการ เก็บค่าล่าสุดหรือสถิติในหน่วยความจำ แล้วรวมเป็น JSON เพื่อส่ง Gateway ตามรอบที่เหมาะสม

หลักการ Sensor sampling → Edge cache / rolling statistics → JSON aggregation → Persistent TCP/NDJSON → MQTT queue → AWS IoT Core

## ตัวอย่าง Sampling Schedule

| Parameter | Sampling | Samples/s | วิธีบรรจุใน JSON |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperature | 2 s | 0.5 | ค่าล่าสุด + sample_time + age_ms |
| Flow / Pressure | 0.5 s | 2 | average / min / max หรือค่าล่าสุด |
| Vibration | 0.1 s | 10 | RMS / peak / crest factor; ไม่ส่ง raw ต่อเนื่อง |
| Machine status | 0.5 s | 2 | ส่งเมื่อเปลี่ยน + heartbeat |

## รอบการส่งที่แนะนำ

Fast telemetry: Flow, Pressure, Vibration features และ Machine status ทุก 1 วินาที

Slow telemetry: Temperature, Energy และ Runtime ทุก 5–30 วินาที หรือเมื่อเกิน deadband

Event / Alarm: ส่งทันทีเมื่อสถานะเปลี่ยน โดยไม่รอรอบ telemetry

Diagnostic waveform: ส่งเฉพาะเมื่อเกิด alarm หรือ Cloud สั่ง capture

Heartbeat: ส่งทุก 30–60 วินาที แม้ค่าไม่เปลี่ยน เพื่อยืนยันว่า Device ยัง Online

## ตัวอย่าง Aggregated JSON ต่อช่วงเวลา 1 วินาที

{ "message_type":"telemetry", "device_id":"PUMP-01", "timestamp":"2026-07-21T13:00:01.000Z", "window_ms":1000, "sequence":10521, "data":{ "temperature_c":{"value":38.5,"age_ms":1000,"quality":"GOOD"}, "flow_lpm":{"average":124.8,"minimum":123.9,"maximum":125.7,"samples":2}, "vibration_mm_s":{"rms":0.72,"peak":1.21,"samples":10}, "machine_run":{"value":true,"changed":false} } }

## Event-driven JSON

Machine status และ Alarm สำคัญต้องส่งทันทีเมื่อเกิดเหตุ และใช้ message_id / sequence สำหรับตรวจ duplicate หรือ packet ที่หาย

{ "message_type":"event", "event_type":"machine_status_changed", "device_id":"PUMP-01", "timestamp":"2026-07-21T13:00:01.250Z", "sequence":10522, "data":{"previous_status":"RUNNING","new_status":"STOPPED","reason":"OVERLOAD"} }

## Deadband และ Change of Value

| Parameter | ตัวอย่าง Deadband | กฎการส่ง |
| --- | --- | --- |
| Temperature | 0.2 °C | ส่งเมื่อเปลี่ยนเกินเกณฑ์หรือครบ heartbeat |
| Flow | 1 L/min | ส่งค่า summary เมื่อเปลี่ยนเกินเกณฑ์ |
| Pressure | 0.05 bar | ส่งค่าใหม่พร้อม quality |
| Vibration RMS | 0.05 mm/s | ส่ง summary; raw เฉพาะ diagnostic |

# กฎคำนวณ Data-flow Traffic

ให้คำนวณแยกแต่ละช่วง เพราะ JSON payload, TCP framing, MQTT topic, TLS และ Cellular network มี overhead ต่างกัน การวัดต้องใช้จำนวน UTF-8 bytes จริง ไม่ใช่จำนวนตัวอักษร

## ตัวแปรและสูตรหลัก

| ตัวแปร | ความหมาย | สูตร |
| --- | --- | --- |
| P | JSON payload (bytes) | UTF-8 byte count ของ JSON |
| T | MQTT topic (bytes) | UTF-8 byte count ของ topic |
| R | Publish rate | messages/second |
| D | จำนวนวัน | เช่น 30 days/month |
| O | MQTT/TLS/IP overhead | ประมาณ 100 bytes/message สำหรับ planning |

JSON bytes/s = P × R TCP LAN bytes/s = (P + 1 newline + TCP/IP/ACK overhead) × R 4G bytes/day ≈ (P + T + O) × R × 86,400 4G bytes/month ≈ (P + T + O) × R × 86,400 × D

Planning margin เพิ่ม 10–20% สำหรับ TLS handshake, MQTT reconnect, retransmission และความผันผวนของเครือข่าย 4G

## ตัวอย่าง: JSON 800 bytes, Topic 70 bytes, 1 msg/s

Monthly traffic ≈ (800 + 70 + 100) × 1 × 86,400 × 30 = 2,514,240,000 bytes ≈ 2.51 GB/month With 20% margin ≈ 3.02 GB/month per Gateway

## ตารางประมาณการ 4G ที่ 1 message/second

| JSON size | โดยประมาณ/วัน | โดยประมาณ/30 วัน | คำแนะนำ |
| --- | --- | --- | --- |
| 300 B | ~41 MB | ~1.2 GB | Telemetry ขนาดเล็ก |
| 500 B | ~58 MB | ~1.7 GB | 10–20 tags แบบกระชับ |
| 1,000 B | ~101 MB | ~3.0 GB | 20–30 tags ที่แนะนำ |
| 2,000 B | ~187 MB | ~5.6 GB | ควรลด field หรือ rate |
| 4,000 B | ~360 MB | ~10.8 GB | ใกล้ TCP frame limit; ไม่แนะนำต่อเนื่อง |

## ข้อกำหนดสำหรับ Gateway ปัจจุบัน

ขนาด TCP JSON สูงสุด 4,096 bytes แต่ production payload ควรอยู่ประมาณ 1 KB

แนะนำ 20–30 tags ต่อ aggregated JSON และ publish 1 message/second

ใช้ Persistent TCP/NDJSON เพื่อลด handshake, RAM allocation และ latency

TCP ACK ยืนยันว่า Gateway รับ frame แล้ว ไม่ได้ยืนยันว่า DynamoDB บันทึกสำเร็จ

ติดตาม MQTT queued / dropped / published และ DynamoDB throttling แยกจาก TCP success

ใช้ TTL หรือ retention policy เพื่อควบคุมจำนวน items และ storage ใน Cloud

## Checklist ออกแบบ Payload

ทุก message มี device_id, message_id, timestamp, sequence และ quality

กำหนด sampling interval, publish interval, deadband และ heartbeat ต่อ parameter

Fast signal ส่งสถิติ; Raw waveform ส่งเฉพาะเหตุการณ์หรือคำสั่ง diagnostic

Event/Alarm แยกจาก periodic telemetry และมี priority สูงกว่า

วัด JSON ด้วย UTF-8 bytes และเผื่อ network overhead 10–20%

## คำศัพท์ย่อ

| คำศัพท์ | ความหมาย |
| --- | --- |
| Publish | ส่งข้อความไปยัง MQTT topic |
| Subscribe | รอรับข้อความจาก topic หรือ topic filter |
| Broker | ศูนย์กลางรับและกระจาย MQTT message; ในระบบนี้คือ AWS IoT Core |
| QoS 1 | ส่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งและมี PUBACK; ผู้รับต้องรองรับ duplicate |
| UNS | Unified Namespace: โครงสร้าง topic กลางของข้อมูลอุตสาหกรรม |
| TLS | การเข้ารหัสและตรวจสอบตัวตนระหว่าง Gateway กับ AWS |
| Store-and-forward | เก็บข้อมูลระหว่าง offline แล้วส่งต่อเมื่อเชื่อมกลับ |

# ผลการทดสอบเปรียบเทียบ Payload แบบเดิมและ Multi-rate

ทำการทดสอบ A/B บน Gateway เดียวกันเป็นเวลา 180 วินาทีต่อแนวคิด ผ่าน TCP port 5005 และส่งต่อไปยัง AWS IoT Core ผ่าน A7670E 4G เพื่อวัดผลตั้งแต่ TCP ACK, JSON payload, MQTT queue จนถึง traffic บนเครือข่ายโดยประมาณ

เงื่อนไขการทดสอบ แบบเดิมส่ง Full JSON snapshot ของทุก parameter ทุก 100 ms โดยไม่มี aggregation/deadband ส่วนแบบใหม่อ่าน Sensor ตาม sampling rate จริง แล้วส่ง fast/slow/event/diagnostic แยกกัน พร้อม aggregation และ deadband

## ผล A/B Test วันที่ 21 กรกฎาคม 2026

| ตัวชี้วัด | แบบเดิม | Multi-rate | ผลการเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- | --- | --- |
| TCP success | 100% | 100% | คงความน่าเชื่อถือ |
| Messages attempted | 587 | 209 | ลดลง 64.4% |
| JSON payload | 260,863 B | 101,002 B | ลดลง 61.3% |
| Estimated 4G traffic | 360,653 B | 136,532 B | ลดลง 62.1% |
| Average TCP ACK latency | 210.7 ms | 204.9 ms | ดีขึ้น 2.8% |
| Maximum TCP ACK latency | 501.7 ms | 495.9 ms | ดีขึ้นเล็กน้อย |
| MQTT published | 181 | 178 | ข้อมูลถึง Cloud ใกล้เคียงกัน |
| MQTT dropped | 387 | 16 | ลดลง 95.9% |
| MQTT failed | 0 | 0 | ไม่พบ publish failure |
| MQTT queue ตอนจบ | 20 | 18 | ยังมี backlog เล็กน้อย |

## การกระจาย Message ของ Multi-rate

| Data class | จำนวน | วัตถุประสงค์ |
| --- | --- | --- |
| telemetry/fast | 153 | Flow และ Vibration summary |
| telemetry/slow | 40 | Temperature ที่ผ่าน deadband |
| event | 11 | Machine status change ส่งทันที |
| diagnostic | 5 | Vibration samples สำหรับวิเคราะห์ |

## ข้อสรุปเชิงวิศวกรรม

แบบเดิมรับ TCP สำเร็จ 100% แต่ MQTT drop 387 จาก 587 messages หรือประมาณ 65.9% เพราะสร้างข้อมูลเร็วกว่าความสามารถส่งผ่าน A7670E/AWS

แบบ Multi-rate ลด MQTT drop เหลือ 16 จาก 209 messages หรือประมาณ 7.7% โดยจำนวน MQTT published ใกล้เคียงแบบเดิม

การลด messages และ payload ไม่ได้ทำให้สูญเสียความละเอียดในการตรวจวัด เพราะ Vibration ยัง sampling ทุก 100 ms แต่ส่ง RMS/peak แบบ aggregated

Event สำคัญยังส่งทันที จึงไม่ควรรวม Event/Alarm ไว้รอรอบ periodic telemetry

TCP ACK 100% ยืนยันว่า Gateway รับข้อมูลครบ แต่ต้องตรวจ mqtt_published, mqtt_dropped และ queue_end เพิ่มเติมเพื่อยืนยันเส้นทางถึง Cloud

ข้อสรุป Multi-rate + aggregation + deadband ลด estimated 4G traffic ประมาณ 62.1% และลด MQTT drop ประมาณ 95.9% เมื่อเทียบกับ Full Snapshot โดยยังรักษา TCP success 100% และจำนวนข้อมูลที่ publish ถึง AWS ใกล้เคียงกัน

## ค่าที่แนะนำสำหรับการใช้งานต่อเนื่อง

| รายการ | ค่าที่แนะนำ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| Vibration sampling | 100 ms | คำนวณ RMS/peak ที่ Edge |
| Flow/status sampling | 500 ms | เก็บ latest/min/max/average |
| Temperature sampling | 2,000 ms | sampling ไม่จำเป็นต้องเท่ากับ publish |
| Fast publish | 1,500 ms | ลดโอกาส MQTT queue เต็ม |
| Slow publish | 5,000 ms | ส่งเมื่อเกิน deadband หรือครบ heartbeat |
| Diagnostic publish | 60,000 ms | ควรเปลี่ยนเป็น on-demand ใน production |
| Event/Alarm | ทันที | ไม่ผ่าน deadband และให้ priority สูง |

แหล่งข้อมูลการทดสอบ: concept-comparison-20260721-222805.csv และ multirate-20260721-223128.csv

# สรุปการปรับปรุงโปรแกรม Gateway

สถานะระบบ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2026 | Firmware 2.0.1

ระบบเดิมยังคง TCP port 5005 และ ACK {"status":"OK"} ไว้ครบถ้วน แต่ได้รับการยกระดับให้เป็น Industrial IoT Gateway แบบ modular ซึ่งแยกการรับข้อมูลภายในโรงงาน ออกจากการส่งข้อมูลผ่าน 4G/AWS เพื่อลดผลกระทบจาก latency และการเชื่อมต่อ Cloud ที่ไม่แน่นอน

## ภาพรวมสถาปัตยกรรมที่ใช้งานอยู่

| ชั้นระบบ | องค์ประกอบ | หน้าที่หลัก |
| --- | --- | --- |
| Client | XIAO ESP32-C3 / Sensor Node | อ่าน tag ตาม sampling rate, สร้าง JSON และส่ง TCP |
| Local ingestion | TCP Server :5005 | ตรวจ frame/JSON และตอบ ACK ทันที |
| Edge processing | Device Manager / Logger / Queue | อัปเดตอุปกรณ์, log, priority และ coalescing |
| Cellular | A7670E 4G LTE | MQTT/TLS ผ่าน APN พร้อมตรวจ registration และ internet |
| Cloud broker | AWS IoT Core | รับ telemetry, กระจาย UNS topic และรับ command |
| Data platform | AWS IoT Rule / DynamoDB | จัดเก็บข้อมูลตาม device_id และ received_at |

## รายการปรับปรุงโปรแกรม

| ด้าน | การปรับปรุง | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- |
| Modular architecture | แยก boot, gateway, TCP, Web, Device, Modem, MQTT, Logger และ Utilities | เพิ่มฟังก์ชันและบำรุงรักษาได้โดยไม่รื้อระบบเดิม |
| TCP stability | รองรับ bounded JSON/NDJSON, persistent connection, timeout และ immediate ACK | Cloud/LTE ไม่บล็อก ACK ของ Client |
| Async MQTT | ใช้ bounded asynchronous queue แยกจาก TCP handler | TCP ทำงานต่อแม้ AWS ช้าหรือ reconnect |
| Priority/coalescing | Event มี priority และ telemetry ล่าสุดแทนค่าซ้ำใน queue | ลด traffic โดยไม่ทิ้งเหตุการณ์สำคัญ |
| Multi-rate payload | แยก fast, slow, event และ diagnostic พร้อม deadband/delta | รองรับ sampling rate ที่ต่างกันในเครื่องเดียว |
| LTE management | ควบคุม A7670E, SIM, registration, CSQ, APN, mobile IP และ internet test | มองเห็นสุขภาพ 4G และ reconnect ได้ |
| AWS IoT | MQTT/TLS, X.509, UNS topic, command/response | ส่งข้อมูลผ่าน 4G และควบคุมแบบ read-only ได้ |
| DynamoDB | AWS IoT Rule ส่ง telemetry เข้า DynamoDB | ตรวจข้อมูลย้อนหลังด้วย device_id/received_at |
| Dashboard/API | Dashboard responsive และ REST API รวม /api/health | ติดตาม Gateway, network, devices, logs และ statistics |
| Network identity | Static IP 192.168.1.42 ทั้ง boot และ Wi-Fi recovery | Client และ monitoring หา Gateway เดิมหลัง reboot |
| Service recovery | Wi-Fi/HTTP supervisor, request limit และ bounded writer close | ลด service hang และ socket leak |
| Fatal recovery | บันทึก crash.log แล้ว hardware reset หลัง unhandled exception | ล้าง stale lwIP sockets และกลับ online อัตโนมัติ |
| Memory control | จำกัด queue/log/device/request และเรียก GC ตาม memory pressure | ลดโอกาส RAM หมดและ memory leak |

## ลำดับการประมวลผลข้อมูล

Client อ่าน sensor ตาม sampling schedule และรวมข้อมูลเป็น fast/slow/event/diagnostic JSON

Client ส่ง JSON ไปยัง 192.168.1.42:5005 ผ่าน TCP

Gateway ตรวจขนาด frame และ parse JSON ภายใต้ขอบเขตที่กำหนด

Gateway ตอบ ACK ทันทีหลัง validation โดยไม่รอ LTE หรือ AWS

Gateway อัปเดต Device Manager แล้วเพิ่มข้อมูลเข้า asynchronous MQTT queue

Queue ใช้ priority และ coalescing เพื่อลด backlog และรักษา Event สำคัญ

A7670E ส่ง MQTT/TLS ไป AWS IoT Core ผ่าน 4G

AWS IoT Rule ส่งข้อความไป DynamoDB และ subscriber อื่นตาม UNS topic

## Recovery และข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน

Static IP ถูกกำหนดในโปรแกรม แต่ควรทำ DHCP reservation ใน Router เพื่อป้องกัน IP conflict

เมื่อเกิด unhandled exception ระบบบันทึก crash.log, รอ 5 วินาที และ reset เพื่อคืน TCP/HTTP/MQTT

คำสั่ง mpremote repl หรือ mpremote exec สามารถ interrupt main.py ได้ จึงห้ามใช้ระหว่าง reliability/load test

TCP ACK ยืนยันเฉพาะว่า Gateway รับ frame แล้ว ต้องตรวจ MQTT published/dropped/failed และ DynamoDB แยกต่างหาก

Production ขั้นถัดไปควรเพิ่ม SD-card store-and-forward เพื่อรักษาข้อมูลระหว่าง 4G outage หรือ reboot

## ผล Validation ต่อเนื่อง 30 นาที

| ตัวชี้วัด | ผลทดสอบ | สถานะ |
| --- | --- | --- |
| ระยะเวลา | 1,800.2 วินาที | PASS |
| TCP ACK | 2,032 / 2,032 (100%) | PASS |
| Gateway availability | 60 / 60 samples (100%) | PASS |
| TCP/HTTP offline | 0 samples | PASS |
| Gateway restart | 0 ครั้ง | PASS |
| MQTT publish / coalesced | 1,440 / 630 messages | PASS |
| MQTT dropped / failed | 0 / 0 | PASS |
| MQTT queue ตอนจบ | 0 | PASS |
| TCP latency | เฉลี่ย 182.9 ms, สูงสุด 627.2 ms | PASS |
| Free memory | เริ่ม 68.2 KB, ต่ำสุด 29.3 KB, จบ 67.7 KB | PASS |
| LTE signal | เฉลี่ย -70.4 dBm | PASS |
| Estimated 4G traffic | ประมาณ 1.34 MB / 30 นาที | OBSERVED |

## ข้อสรุปสถานะปัจจุบัน

Gateway ผ่านการทดสอบต่อเนื่อง 30 นาทีโดยไม่มี TCP failure, service restart, LTE failure หรือ MQTT drop ระบบสามารถรับข้อมูลเฉลี่ยประมาณ 1.2 messages/second และแตะสูงสุด 3.32 messages/second พร้อมระบาย MQTT queue จนหมด ทั้งนี้ต้องทดสอบ 2–5 ชั่วโมงเพิ่มเติมเพื่อยืนยัน long-term stability ก่อนนำไปใช้ production และควรเพิ่ม persistent store-and-forward เป็นลำดับถัดไป

แหล่งข้อมูลผลทดสอบ: multirate-20260722-212828.csv และ reliability-20260722-212835.csv